附件：

表一、水泵维修内容、要求及金额明细

| 中央空调水泵及地下室生活泵 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 功率 | 数量 | 维保内容及注意事项 |  |
| WZX型空调循环泵型号：WZX125.298 电动机型号：Y180M-4 过滤器型号：DN250 | 18.5KW | 4台 | - 更换机封，机封品牌：亚深。 - 更换轴承，轴承品牌：日本进口NSK6311轴承。 - 清洗过滤器。 - 更换其他附件，如纸垫、黄油等。 - 如果经检查需要更换电动机中轴，另行商议。 |  |
| WGX型空调循环泵型号：WGX125.368 电动机型号：Y180M-4 过滤器型号：DN150 | 18.5KW | 4台 |  |  |
| DL多级泵型号：65DL16×4 电机型号：Y160M-4 | 11KW | 2台 | - 更换机封，机封品牌：亚深。 - 更换轴承，轴承品牌：日本进口NSK6310轴承。 - 更换其他附件，如纸垫、黄油等。 - 如果经检查需要更换维修电动机中轴，另行商议。 |  |
| CDL多级泵型号：CDL12-7 电机型号：Y2-132S1-2 | 5.5KW | 3台 | - 更换机封，机封品牌：亚深 - 更换轴承，轴承品牌：日本进口NSK6308轴承。 - 更换其他附件，如纸垫黄油等。 - 如果经检查需要更换电动机中轴，另行商议。 |  |
| 合计 |  | 13台 |  |  |

表二、维保清单

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISG125-318直联泵电机保养及清洗过滤器工时费 | 台 | 8 |  |
| ISG机封 | 套 | 8 |  |
| 进口NSK6311轴承 | 套 | 16 |  |
| 纸垫及其他 | 套 | 1 |  |
| DL多级水泵电机保养及清洗过滤器工时费 | 台 | 2 |  |
| DL机封 | 套 | 2 |  |
| 进口6310轴承 | 套 | 4 |  |
| CDL12-7多级电机保养及清洗过滤器工时费 | 台 | 3 |  |
| CDL机封 | 套 | 3 |  |
| 进口NSK6308轴承 | 套 | 6 |  |